## IO位号清单
位号 | 描述 | 信号类型 | I/O 卡件 | 通道 | 柜号 | 备注
FT-1201 | 醋酸进料流量 | AI 4-20mA | AI-01 | CH01 | CP-01 | 带 HART
PT-1202 | 反应器压力 | AI 4-20mA | AI-01 | CH02 | CP-01 | 带 HART
TT-1203A | 反应器温度 上 | RTD Pt100 | RTD-01 | CH01 | CP-01 | 三线制
TT-1203B | 反应器温度 中 | RTD Pt100 | RTD-01 | CH02 | CP-01 | 三线制
LT-1204 | 中间罐液位 | AI 4-20mA | AI-02 | CH05 | CP-02
FV-1206 | 进料调节阀 | AO 4-20mA | AO-01 | CH01 | CP-01 | Fail Close
PSH-1207 | 高压联锁 | DI 干接点 | DI-02 | CH03 | CP-02 | 进 SIS
DT-1211 | 可燃气体高报 | DI 干接点 | DI-03 | CH07 | CP-03 | 进 SIS